## PROJEKAT
OBRAZAC STRUKTURE PONUĐENE CENE
|  | Naručilac: | Gradska uprava grada Zaječara
|  | Referentni broj javne nabavke: | 404-233
|  | Naziv nabavke: | Sanacija i adaptacija elektroinstalacija narodnog pozorišta timočke krajine - centra za kulturu "Zoran Radmilović" u Zaječaru
Ponuđač:
Pozicija | Podpozicija | Opis | Jed. | Kolicina | Cena po jed. | Ukupno:
1 |  | ELEKTRO MONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
| 1 | Isporuka i montaža razvodnog ormana GRT M izradjene od dva puta dekapiranog lima ili plastičnog materijala, u kome je ugradjena sledeća oprema dimenzionisana na struju kratkog spoja 10,5KA, oprema proizvodnje Schrack ili Legrand ili sl.:
1 kom.kompakt prekidač 160A, sa naponskim članom za daljinsko isključenje, i stop taster na vratima ormana
1 kom.monoblok drišer 20A
5 kom.monoblok drišer 32A
1 kom.monoblok drišer 63A
1 kom.monoblok drišer 80A
1 kom.monoblok drišer 50A
1 kom.automatskih osigurača"B" 1p, 6A
3 kom Signalna lampica fi 22, LED 220V AC, zelena
3 kom.automatskih osigurača"B" 1p, 2A
|  | redne kleme, oznake za kleme , uvodnice, finožični provodnici, natpisne pločice i ostali ne specificirani materijal. Rezervni prostor 30% | kom | 1 |  | 0
1 | 2 | Isporuka i montaža razvodnog ormana GRTA izradjene od dva puta dekapiranog lima ili plastičnog materijala, u kome je ugradjena sledeća oprema dimenzionisana na struju kratkog spoja 10,5KA, oprema proizvodnje Schrack ili Legrand ili sl.:
1 kom.kompakt prekidač 63A, sa naponskim članom za daljinsko isključenje, i stop taster na vratima ormana
6 kom.monoblok drišer 20A
1 kom.monoblok drišer 32A
1 kom.motorno zaštitni prekidač 16A,3p, (6-8)A
1 kom.motorno zaštitni prekidač 16A,3p, (6-8)A
3 kom.automat.osig.16A, "C"
4 kom.automat.osig.10A, "C"
1 kom.automatskih osigurača"B" 1p, 6A
3 kom.kontaktor K12A
3 kom.GS 1-0, (10A)montaza na vrata ormana,
3 kom Signalna lampica fi 22, LED 220V AC, zelena
3 kom.automatskih osigurača"B" 1p, 2A
|  | redne kleme, oznake za kleme , uvodnice, finožični provodnici, natpisne pločice i ostali ne specificirani materijal. Rezervni prostor 30% | kom | 1 |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  | Isporuka i montaža razvodne table za lokale RT-1, RT, RT-s I RT-p izradjene od plastičnog materijala u boji po zahtevu investitora, prilagođene za ugradnju na zid, u koju je ugradjena sledeća oprema: |  |  |  | 0
|  | 2 kom.topljivih osigurača EZ25/6A |  |  |  | #REF!
|  | 3 kom.automatskih osigurača MC32/10A "Minel" |  |  |  | #REF!
|  | 12 kom.automatskih osigurača MC32/16A "Minel" |  |  |  | #REF!
3
Isporuka i montaža razvodne table za lokale RT-1, RT, RT-s I RT-p izradjene od plastičnog materijala u boji po zahtevu investitora, prilagođene za ugradnju na zid, u koju je ugradjena sledeća oprema:
2 kom.topljivih osigurača EZ25/6A
3 kom.automatskih osigurača MC32/10A "Minel"
12 kom.automatskih osigurača MC32/16A "Minel"
Isporuka i montaža razvodne table RT-pp-A u foajeu izradjene od dva puta dekapiranog lima ili plastičnog materijala , prilagođene za ugradnju u zid, u koju je ugradjena sledeća oprema za struju kratkog spoja 10,5kA oprema proizvodnje Schrack ili Legrand ili sl.
1 kom.kompakt prekidač 25A, sa naponskim članom za daljinsko isključenje, i stop taster na vratima ormana
1 kom.greb.sklopka GS 1-0-2 (10A), montaža na vrata ormana
2 kom.greb.sklopka GS 1-0 (10A), montaža na vrata ormana
7 kom.automatskih osigurača"C" 1p, 10A
1 kom.automatskih osigurača"B" 1p, 6A
3 kom.kontaktor K12A
3 kom Signalna lampica fi 22, LED 220V AC, zelena
3 kom.automatskih osigurača"B" 1p, 2A
|  | redne kleme, oznake za kleme , uvodnice, finožični provodnici, natpisne pločice i ostali ne specificirani materijal. Rezervni prostor 30% | kom | 1 |  | 0
4
Isporuka i montaža razvodne table za lokale RT-1, RT, RT-s I RT-p izradjene od plastičnog materijala u boji po zahtevu investitora, prilagođene za ugradnju na zid, u koju je ugradjena sledeća oprema:
2 kom.topljivih osigurača EZ25/6A
3 kom.automatskih osigurača MC32/10A "Minel"
12 kom.automatskih osigurača MC32/16A "Minel"
Isporuka i montaža razvodne table RT-1M i RT-1A, dvodelne (mrežni i agregatski deo) izradjene od dva puta dekapiranog lima ili plastičnog materijala, prilagođene za ugradnju na zid, u koju je ugradjena sledeća oprema za struju kratkog spoja 10,5kA oprema proizvodnje Schrack ili Legrand ili sl.
mrežni deo:
1 kom.greb.sklopka GS (32A), montaža na vrata ormana
7 kom.automatskih osigurača"C" 1p, 10A
18 kom.automatskih osigurača"B" 1p, 16A
3 kom Signalna lampica fi 22, LED 220V AC, zelena
3 kom.automatskih osigurača"B" 1p, 2A
agregatski deo:
1 kom.greb.sklopka GS (25A), montaža na vrata ormana
8 kom.automatskih osigurača"C" 1p, 10A
4 kom.automatskih osigurača"B" 1p, 16A
3 kom Signalna lampica fi 22, LED 220V AC, zelena
3 kom.automatskih osigurača"B" 1p, 2A
|  | redne kleme, oznake za kleme , uvodnice, finožični provodnici, natpisne pločice i ostali ne specificirani materijal. Rezervni prostor 30% | kom | 1 |  | 0
5
Isporuka i montaža razvodne table RT-scena 1. izradjene od dva puta dekapiranog lima ili plastičnog materijala, prilagođene za ugradnju na zid, u koju je ugradjena sledeća oprema za struju kratkog spoja 10,5kA oprema proizvodnje Schrack ili Legrand ili sl.
1 kom.kompakt prekidač 80A,
49 kom.automatskih osigurača "C" 1p, 16A
|  | redne kleme, oznake za kleme , uvodnice, finožični provodnici, natpisne pločice i ostali ne specificirani materijal. Rezervni prostor 30% | kom | 1 |  | 0
6
Isporuka i montaža razvodne table RT-scena2M i 2A, dvodelne (mrežni i agregatski deo) izradjene od dva puta dekapiranog lima ili plastičnog materijala, prilagođene za ugradnju na zid, u koju je ugradjena sledeća oprema za struju kratkog spoja 10,5kA oprema proizvodnje Schrack ili Legrand ili sl.
mrežni deo:
1 kom.komakt 50A,
12 kom.automatskih osigurača"C" 1p, 10A
4 kom.automatskih osigurača"B" 1p, 10A
2 kom.automatskih osigurača"B" 1p, 16A
4 kom.greb.sklopka GS 1-0 (10A), montaža na vrata ormana
4 kom.kontaktor K12
agregatski deo:
1 kom.komakt 25A,
9 kom.automatskih osigurača"C" 1p, 10A
1 kom.automatskih osigurača"B" 1p, 10A
3 kom.automatskih osigurača"B" 1p, 16A
5 kom.greb.sklopka GS 1-0 (10A), montaža na vrata ormana
1 kom.kontaktor K12
|  | redne kleme, oznake za kleme , uvodnice, finožični provodnici, natpisne pločice i ostali ne specificirani materijal. Rezervni prostor 30% | kom | 1 |  | 0
7
Isporuka i montaža razvodne table RT-podrumM i podrumA, dvodelne (mrežni i agregatski deo) izradjene od dva puta dekapiranog lima ili plastičnog materijala, prilagođene za ugradnju na zid, u koju je ugradjena sledeća oprema za struju kratkog spoja 10,5kA oprema proizvodnje Schrack ili Legrand ili sl.
mrežni deo:
1 kom.greb.sklopka GS (25A), montaža na vrata ormana
4 kom.automatskih osigurača"C" 1p, 10A
4 kom.automatskih osigurača"B" 1p, 16A
3 kom Signalna lampica fi 22, LED 220V AC, zelena
3 kom.automatskih osigurača"B" 1p, 2A
agregatski deo:
1 kom.greb.sklopka GS (25A), montaža na vrata ormana
3 kom.automatskih osigurača"C" 1p, 10A
4 kom.automatskih osigurača"B" 1p, 16A
3 kom Signalna lampica fi 22, LED 220V AC, zelena
3 kom.automatskih osigurača"B" 1p, 2A
|  | redne kleme, oznake za kleme , uvodnice, finožični provodnici, natpisne pločice i ostali ne specificirani materijal. Rezervni prostor 30% | kom | 1 |  | 0
8.
Isporuka i montaža razvodne table RT-kafeM i kafeA, dvodelne (mrežni i agregatski deo) izradjene od dva puta dekapiranog lima ili plastičnog materijala, prilagođene za ugradnju na zid, u koju je ugradjena sledeća oprema za struju kratkog spoja 10,5kA oprema proizvodnje Schrack ili Legrand ili sl.
mrežni deo:
1 kom.greb.sklopka GS (40A), montaža na vrata ormana
1 kom FID40/0,03A
4 kom.automatskih osigurača"C" 1p, 10A
9 kom.automatskih osigurača"B" 1p, 16A
3 kom Signalna lampica fi 22, LED 220V AC, zelena
3 kom.automatskih osigurača"B" 1p, 2A
agregatski deo:
1 kom.greb.sklopka GS (25A), montaža na vrata ormana
1 kom FID25/0,03A
3 kom.automatskih osigurača"C" 1p, 10A
4 kom.automatskih osigurača"B" 1p, 16A
3 kom Signalna lampica fi 22, LED 220V AC, zelena
3 kom.automatskih osigurača"B" 1p, 2A
|  | redne kleme, oznake za kleme , uvodnice, finožični provodnici, natpisne pločice i ostali ne specificirani materijal. Rezervni prostor 30% | kom | 1 |  | 0
9
Isporuka i montaža razvodne table RT-radionica M izradjene od dva puta dekapiranog lima ili plastičnog materijala, prilagođene za ugradnju na zid, u koju je ugradjena sledeća oprema za struju kratkog spoja 10,5kA oprema proizvodnje Schrack ili Legrand ili sl.
mrežni deo:
1 kom.greb.sklopka GS (40A), montaža na vrata ormana
1 kom FID40/0,03A
2 kom.automatskih osigurača"C" 1p, 10A
12 kom.automatskih osigurača"B" 1p, 16A
3 kom Signalna lampica fi 22, LED 220V AC, zelena
3 kom.automatskih osigurača"B" 1p, 2A
|  | redne kleme, oznake za kleme , uvodnice, finožični provodnici, natpisne pločice i ostali ne specificirani materijal. Rezervni prostor 30% | kom | 1 |  | 0
10
Isporuka i montaža razvodne table RT-galerijaM i galerijaA, dvodelne (mrežni i agregatski deo) izradjene od dva puta dekapiranog lima ili plastičnog materijala, prilagođene za ugradnju na zid, u koju je ugradjena sledeća oprema za struju kratkog spoja 10,5kA oprema proizvodnje Schrack ili Legrand ili sl.
mrežni deo:
1 kom.greb.sklopka GS (40A), montaža na vrata ormana
4 kom.automatskih osigurača"C" 1p, 10A
6 kom.automatskih osigurača"B" 1p, 16A
3 kom Signalna lampica fi 22, LED 220V AC, zelena
3 kom.automatskih osigurača"B" 1p, 2A
agregatski deo:
1 kom.greb.sklopka GS (25A), montaža na vrata ormana
6 kom.automatskih osigurača"C" 1p, 10A
3 kom.automatskih osigurača"B" 1p, 16A
3 kom Signalna lampica fi 22, LED 220V AC, zelena
3 kom.automatskih osigurača"B" 1p, 2A
|  | redne kleme, oznake za kleme , uvodnice, finožični provodnici, natpisne pločice i ostali ne specificirani materijal. Rezervni prostor 30% | kom | 1 |  | 0
11
Isporuka i montaža razvodne table RT-2M i 2A, dvodelne (mrežni i agregatski deo) izradjene od dva puta dekapiranog lima ili plastičnog materijala, prilagođene za ugradnju na zid, u koju je ugradjena sledeća oprema za struju kratkog spoja 10,5kA oprema proizvodnje Schrack ili Legrand ili sl.
mrežni deo:
1 kom.greb.sklopka GS (40A), montaža na vrata ormana
1 kom FID40/0,03A
7 kom.automatskih osigurača"C" 1p, 10A
14 kom.automatskih osigurača"B" 1p, 16A
3 kom Signalna lampica fi 22, LED 220V AC, zelena
3 kom.automatskih osigurača"B" 1p, 2A
agregatski deo:
1 kom.greb.sklopka GS (25A), montaža na vrata ormana
1 kom FID25/0,03A
8 kom.automatskih osigurača"C" 1p, 10A
6 kom.automatskih osigurača"B" 1p, 16A
3 kom Signalna lampica fi 22, LED 220V AC, zelena
3 kom.automatskih osigurača"B" 1p, 2A
|  | redne kleme, oznake za kleme , uvodnice, finožični provodnici, natpisne pločice i ostali ne specificirani materijal. Rezervni prostor 30% | kom | 1 |  | 0
12
Rekonstrukcija postojeće MRO2 izradjene od dva puta dekapiranog lima ili plastičnog materijala, prilagođene za ugradnju na zid, u koju je ugradjena sledeća oprema za struju kratkog spoja 10,5kA oprema proizvodnje Schrack ili Legrand ili sl.
postojeći mernii deo se zadržava - 1 kom trofazno dvotarifno brojilo sa limitatorima 25A -3kom
dograđuje se
1 kom.kompakt prekidač 25A, sa naponskim članom za daljinsko isključenje, i stop taster na vratima ormana
1 kom.FID 40-0,5A
3 kom.automatskih osigurača"C" 1p, 10A
3 kom.automatskih osigurača"B" 1p, 16A
3 kom.automatskih osigurača"B" 1p, 25A
|  | redne kleme, oznake za kleme , uvodnice, finožični provodnici, natpisne pločice i ostali ne specificirani materijal. Rezervni prostor 30% | kom | 1 |  | 0
13
Isporuka i montaža razvodne table RT-1foaje izradjene od dva puta dekapiranog lima ili plastičnog materijala, prilagođene za ugradnju na zid, u koju je ugradjena sledeća oprema za struju kratkog spoja 10,5kA oprema proizvodnje Schrack ili Legrand ili sl.
mrežni deo:
1 kom.greb.sklopka GS (40A), montaža na vrata ormana
1 kom FID40/0,03A
4 kom GS 10A, montaža na vrata ormana
6 kom.automatskih osigurača"C" 1p, 10A
6 kom.automatskih osigurača"B" 1p, 16A
3 kom Signalna lampica fi 22, LED 220V AC, zelena
3 kom.automatskih osigurača"B" 1p, 2A
|  | redne kleme, oznake za kleme , uvodnice, finožični provodnici, natpisne pločice i ostali ne specificirani materijal. Rezervni prostor 30% | kom | 1 |  | 0
14
Isporuka i montaža razvodne table RT-kotlarnica izradjene od dva puta dekapiranog lima ili plastičnog materijala, prilagođene za ugradnju na zid, u koju je ugradjena sledeća oprema za struju kratkog spoja 10,5kA oprema proizvodnje Schrack ili Legrand ili sl.
mrežni deo:
1 kom.greb.sklopka GS (25A), montaža na vrata ormana
2 kom GS 10A, montaža na vrata ormana
3 kom.automatskih osigurača"C" 1p, 10A
6 kom.automatskih osigurača"B" 1p, 16A
3 kom Signalna lampica fi 22, LED 220V AC, zelena
3 kom.automatskih osigurača"B" 1p, 2A
|  | redne kleme, oznake za kleme , uvodnice, finožični provodnici, natpisne pločice i ostali ne specificirani materijal. Rezervni prostor 30% | kom | 1 |  | 0
| 15 | MRO na fasdi objekta: Zamena postojeće merne garniture, novom, poluindirektno merenje, strujni reduktori150/5A, višefunkcijsko brojilo, (u slučaju potrebe) | kom | 1 |  | 0
| 16 | Isporuka i ugradnja DIE 30kVA/24kW, za spoljnu montažu | kom | 1 |  | 0
| 17 | Isporuka i ugradnja ATI panel 63A | kom | 1 |  | 0
| 18 | Isporuka i montaža PNK200 regala sa pratećom opremom za spajanje i vešanje delom na zid i delom na plafon, | m | 100 |  | 0
| 19 | Isporuka i montaža PNK100 regala sa pratećom opremom za spajanje i vešanje, | m | 100 |  | 0
| 20 | Isporuka i montaža PNK50 regala sa pratećom opremom za spajanje i vešanje na plafon | m | 50 |  | 0
| 21 | Isporuka i montaža trake FeZn20x3mm u kotlarnici, na zidu na h=0,3m | m | 20 |  | 0
| 22 | Isporuka i montaža provodnika P/F 1x16 za izjednačavanje potencijala (u kotlarnici i vezu REKova na SIP) | m | 100 |  | 0
| 23 | Isporuka i montaža PVC cevi fi110 u već iskopan rov (za polaganje kablova do agregata) | m | 80 |  | 0
| 24 | Isporuka i montaža SIP sa bakarnom sabirnicom | kom | 1 |  | 0
| 25 | Isporuka i ugradnja protivpožarnog kompleta za zaštitu i
premazivanje kablova na granici požarnog sektora. Materijal
|  | mora imati atest domaće akreditovabe laboratorije | kompl | 1 |  | 0
| 26 | Demontaža stare instalacije | paus | 1 |  | 0
| 27 | Sitan materijal, gips, vezice, šrafovi, dozne, i sl | paus | 1 |  | 0
2 |  | NAPOJNI VODOVI |  |  |  | 0
| 1 | Isporuka materijala i izrada napojnog voda, kablom tipa N2XH-J 4x70mm2 + 1x50mm2. Plaća se po metru dužnom | m | 30 |  | 0
| 2 | Isporuka materijala i izrada napojnog voda, kablom tipa N2XH-J 5x35mm2 . Plaća se po metru dužnom | m | 20 |  | 0
| 3 | Isporuka materijala i izrada napojnog voda, kablom tipa N2XH-J 5x16mm2 . Plaća se po metru dužnom | m | 15 |  | 0
| 4 | Isporuka materijala i izrada napojnog voda, kablom tipa N2XH-J 5x10mm2 . Plaća se po metru dužnom | m | 120 |  | 0
| 5 | Isporuka materijala i izrada napojnog voda, kablom tipa N2XH-J 5x6mm2 . Plaća se po metru dužnom | m | 290 |  | 0
| 6 | Isporuka materijala i izrada napojnog voda, kablom tipa N2XH-J 5x4mm2 . Plaća se po metru dužnom | m | 270 |  | 0
| 7 | Isporuka materijala i izrada napojnog voda, kablom tipa NHXHX-J Fe180/E90 5x4mm2 . Plaća se po metru dužnom | m | 40 |  | 0
| 8 | Isporuka materijala i izrada napojnog voda, kablom tipa NHXHX-J Fe180/E90 5x16mm2 . Plaća se po metru dužnom | m | 65 |  | 0
| 9 | Isporuka materijala i izrada napojnog voda, kablom tipa NHXHX-J Fe180/E90 7x1,5mm2 . Plaća se po metru dužnom | m | 65 |  | 0
| 10 | Isporuka materijala i izrada napojnog voda, kablom tipa NHXHX-J Fe180/E90 3x2,5mm2 . Plaća se po metru dužnom | m | 65 |  | 0
| 3 | INSTALACIJA OSVETLJENJA I PRIKLJUČNICA |  |  |  | 0
| 1 | Isporuka i ugradnja kabla N2XH-J 3x1.5mm2 za osvetljenje | m | 3700 |  | 0
| 2 | Isporuka i ugradnja kabla N2XH-J 2x1.5mm2 komanda osvetljenja | m | 1300 |  | 0
| 3 | Isporuka i ugradnja kabla N2XH-J 3x2.5mm2 za utičnice | m | 2900 |  | 0
| 4 | Isporuka i ugradnja kabla N2XH-J 5x2.5mm2 za utičnice | m | 100 |  | 0
| 5 | Isporuka i ugradnja kabla NHXHX Fe180/E90 5x2.5mm2 za ventilatore odimljavanja | m | 75 |  | 0
| 6 | Isporuka i ugradnja kabla NHXHX Fe180/E90 4x1.5mm2 za prozor odimljavanja | m | 30 |  | 0
| 7 | Isporuka i ugradnja kabla NHXHX Fe180/E90 3x1.5mm2 za evakuaciono osvetljenje | m | 1000 |  | 0
3 | 8 | Prekidač jednopolni modularni za u zid komplet dozna 2M, nosač mehanizma i mehanizam sl.tipAling,Legrand.. | kom | 68 |  | 0
| 9 | Prekidač KIP jednopolni modularni za u zid komplet dozna 2M, nosač mehanizma i mehanizam sl.tipAling,Legrand.. | kom | 4 |  | 0
| 10 | Prekidač naizmenični modularni za u zid komplet dozna, nosač mehanizma i mehanizam sl.tipAling,Legrand.. | kom | 6 |  | 0
| 11 | Utičnica monofazna modularna za u zid komplet dozna 2M, nosač mehanizma i mehanizam sl.tipAling,Legrand.. | kom | 110 |  | 0
| 12 | OG utičnica monofazna za na zid sl.tip Metalka | kom | 10 |  | 0
| 13 | OG utičnica trofazna za na zid sl.tip Metalka | kom | 4 |  | 0
| 14 | OG prekidač jednopolni | kom | 10 |  | 0
| 15 | UKO-UTO, 16A, 230 | kom | 2 |  | 0
| 16 | instalacioncreva HF fi 16-23 | m | 300 |  | 0
| 17 | Stručni nalaz o ispitivanju onstalacije | paus | 1 |  | 0
| 4 | INSTALACIJA SIGURONOSNO-PANIČNOG OSVETLJENJA |  |  |  | 0
| 1 | Isporuka materijala i izrada instalacije priključnog mesta za vezu paničnih svetiljki, provodnikom tipa N2XH-J 3x1.5mm2, sa ugradnjom razvodnih kutija "veko" stezaljke. Prosečna dužina priključnog mesta 25m. | Kom | 47 |  | 0
| 2 | Isporuka i montaža sigurnosnih PANIK svetiljki na zid ili plafon tipa "Olympia" ili slične sa ucrtanom strelicom o smeru izlaska ili natpisom IZLAZ , LED 3W i automatskim kolom za punjenje baterije. Stepen autonomije svetiljke je 3 sata | Kom | 47 |  | 0
| 5 | SVETILJKE I SIJALICE |  |  |  | 0
| 1 | SVETILJKA plafonska. Snaga sistema 24W, efikasnost 80lm/W. Boja svetla 4000K otpornost na udarce IK10, IP65 1920lm.Radni vek trajanja 50.000h pre nego sto se svetlosni fluks smanji na 70% pocetne vrednost na ambijentalnoj temperaturi 25°C. Ledvance | kom | 11 |  | 0
| 2 | SVETILJKA DampProof 23W/4000K GR IP65. Kuciste i difuzor od polikarbonata, sive boje, otpornost na udarce IK08. Snaga sistema 23W, efikasnost 120lm/W, indeks reprodukcije boja veci od 80. Ujednacenost boje ≤5 sdcm. Radni vek trajanja 50.000h pre nego sto se svetlosni fluks smanji na 70% pocetne vrednost na ambijentalnoj temperaturi 25°C. Garancija 5 godina. Ledvance, | kom | 11 |  | 0
| 3 | NATSU je plafonska svetiljka bele boje, za unutrasnje osvetljenje. Izvor svetlosti je 30W integrisani LED, boja svetla 3000K, svetlosni fluks 1275lm. Ova okrugla plafonska lampa idealna je za osvetljenje modernih prostora. Faro, | kom | 3 |  | 0
| 4 | SVETILJKA nadgradna slim nominalne snage 12W, boja svetla 4000K WT IP20,efikasnost sistema 85 lm/W, 120°. Radni vek trajanja 30.000h pre nego sto se svetlosni fluks smanji na 70% pocetne vrednost na ambijentalnoj temperaturi 25°C. Otpornost na udarce IK03. Ledvance | kom | 6 |  | 0
| 5 | SVETILJKA nadgradna slim nominalne snage 18W, boja svetla 4000K WT IP20,efikasnost sistema 85 lm/W, 120°. Radni vek trajanja 30.000h pre nego sto se svetlosni fluks smanji na 70% pocetne vrednost na ambijentalnoj temperaturi 25°C. Otpornost na udarce IK03, Ledvance, | kom | 15 |  | 0
| 6 | SVETILJKA plafonska. Snaga sistema 24W, efikasnost 80lm/W. Boja svetla 4000K otpornost na udarce IK10, IP65 1920lm.Radni vek trajanja 50.000h pre nego sto se svetlosni fluks smanji na 70% pocetne vrednost na ambijentalnoj temperaturi 25°C. Ledvance | kom | 3 |  | 0
| 7 | SVETILJKA LED 24W/4000K IP44. Celicno kuciste i difuzor od PMMA opornost na udarce IK03. Snaga sistema 24W, efikasnost 80lm/W, indeks reprodukcije boja veci od 80. Ujednacenost boje ≤5sdcm. Radni vek trajanja 30.000h pre nego sto se svetlosni fluks smanji na 70% pocetne vrednost na ambijentalnoj temperaturi 25°C. Garancija 3 godine. Ledvance, | kom | 34 |  | 0
| 8 | SVETILJKA nadgradna, nominalne snage 40W, boja svetla 4000K, efikasnost sistema 100lm/W, stepen mehanicke zastite IP20, otpornost na udarce IK03. Radni vek trajanja 80.000h pre nego sto se svetlosni fluks smanji na 70% pocetne vrednost na ambijentalnoj temperaturi 25°C, indeks reprodukcije boja veci od 80, ujednacenost boje ≤5sdcm, ugao snopa svetlosti 120°. 5 godina garancije. Nadgradna kutija. Ledvance | kom | 18 |  | 0
| 9 | SVETILJKA nadgradna, nominalne snage 30W, boja svetla 4000K, efikasnost sistema 100lm/W, stepen mehanicke zastite IP20, otpornost na udarce IK03. Radni vek trajanja 80.000h pre nego sto se svetlosni fluks smanji na 70% pocetne vrednost na ambijentalnoj temperaturi 25°C, indeks reprodukcije boja veci od 80, ujednacenost boje ≤5sdcm, ugao snopa svetlosti 120°. 5 godina garancije. Nadgradna kutija. Ledvance | kom | 2 |  | 0
| 10 | SVETILJKA nadgradna, nominalne snage 30W, boja svetla 4000K, efikasnost sistema 100lm/W, stepen mehanicke zastite IP20, otpornost na udarce IK03. Radni vek trajanja 80.000h pre nego sto se svetlosni fluks smanji na 70% pocetne vrednost na ambijentalnoj temperaturi 25°C, indeks reprodukcije boja veci od 80, ujednacenost boje ≤5sdcm, ugao snopa svetlosti 120°. 5 godina garancije. Nadgradna kutija. Ledvance | kom | 13 |  | 0
| 11 | SVETILJKA nadgradna, nominalne snage 36W, boja svetla 4000K, efikasnost sistema 120lm/W, stepen mehanicke zastite IP20, otpornost na udarce IK03. Radni vek trajanja 80.000h pre nego sto se svetlosni fluks smanji na 70% pocetne vrednost na ambijentalnoj temperaturi 25°C, indeks reprodukcije boja veci od 80, ujednacenost boje ≤3sdcm, ugao snopa svetlosti 120°, nadgradna kutija. Ledvance | kom | 33 |  | 0
| 12 | SVETILJKA nadgradna slim nominalne snage 18W, boja svetla 4000K, WT IP20,efikasnost sistema 85 lm/W, 120°. Radni vek trajanja 30.000h pre nego sto se svetlosni fluks smanji na 70% pocetne vrednost na ambijentalnoj temperaturi 25°C. Otpornost na udarce IK03, Ledvance | kom | 13 |  | 0
| 13 | SVETILJKA nadgradna LED, snaga sistema 24W, boja svetla 4000K, stepen mehanicke zastite IP44. Celicno kuciste i difuzor od PMMA, opornost na udarce IK03. Efikasnost 80lm/W, indeks reprodukcije boja veci od 80. Ujednacenost boje ≤5sdcm. Radni vek trajanja 30.000h pre nego sto se svetlosni fluks smanji na 70% pocetne vrednost na ambijentalnoj temperaturi 25°C. Garancija 3 godine. Ledvance, | kom | 7 |  | 0
| 14 | Viseća svetiljka tip: "FUNZIONE LED226ED4-∅235mm", UGR19 ED-13,5W/1900lm/4000K/IP40/IK05, "Beghelli" |  |  |  | 0
| 15 | Viseća svetiljka tip: "LENS PANEL LED258ED-(300x1200)mm", UGR19 ED-32W/7100lm/4000K/IP40/IK05, "Beghelli" | kom | 24 |  | 0
| 16 | SVETILJKA nadgradna slim nominalne snage 12W, boja svetla 4000K WT IP20,efikasnost sistema 85 lm/W, 120°. Radni vek trajanja 30.000h pre nego sto se svetlosni fluks smanji na 70% pocetne vrednost na ambijentalnoj temperaturi 25°C. Otpornost na udarce IK03. Ledvance | kom | 27 |  | 0
| 17 | SVETILJKA nadgradna brodska sa sijalicom 60W | kom | 28 |  | 0
| 6 | GROMOBRANSKA INSTALACIJA |  |  |  | 0
| 1 | Isporuka materijala i izrada mernog spoja.Merni spoj izvesti razdvojnikom tipa D ''traka-traka''SRPS N.B4.932 u kutiji za nadzemni merni spoj oblika A SRS N.B4.912 na visini 1,5-1,7 m od kote trotoara. | Kom | 2 |  | 0
| 2 | Isporuka materijala i izrada veza na trakastom uzemljivaču, za spusne vodove i SIP medjusobno spajanje Fe/Zn trakom tipa P 25 SRPS N.B4.901 C0000 pomoću ukrsnih komada 90x90 mm SRS N.B4.936/II,prosečne dužine 4m. Ukrsni komad zaliti bitumenom u K.U.K. 90x90mm. | Kom | 4 |  | 0
| 3 | Isporuka materijala i polaganje trake Fe/Zn 20x3mm tipa P 20 SRPS N.B4.901 COOOO po zidu za spusne vodove i po krovu na odgovarajuće nosače | m | 80 |  | 0
| 4 | Ispruka i montaža ukrsnih komada SRPS N.B4.936 dimenzija 58x58mm za spajanje traka na mestima grananja-ukrštanja traka. | Kom | 10 |  | 0
| 5 | Isporuka i ugradnja uređaja za rano startovanje sa vremenom prednjačenja 60 mikrosekundi | Kom | 1 |  | 0
| 7 | Isporuka i montaža nosećeg stuba visine 4m, 6/4" sa odgovarajućim priborom za vešanje i sajlama za zatezanje | kompl | 1 |  | 0
| 8 | Ispitivanje gromobranske instalacije, merenje prelaznog otpora i izdavanje atesta. | paus | 1 |  | 0
| 7 | GRAĐEVINSKI RADOVI - OBRADA ZIDOVA NAKON IZRADE EL.INSTALACIJE |  |  |  | 0
| 7.1 | Štemovanje zidova i plafona za prolaz kablova dim 0,20mx0,10m | m | 1900 |  | 0
| 7.2 | Oбрада зидова и плафона након полагања каблова dim 0,20mx0,10m | m | 1900 |  | 0
| 7.3 | Struganje ispucalih i slabo vezujućih slojeva boje | m2 | 200 |  | 0
| 7.4 | Impregniranje (pranje) podlogom površina pre gletovanja i krečenja | m2 | 200 |  | 0
| 7.5 | Gletovanje unutrašnjih površina(dvostruko) i šmirglanje istih. | m2 | 200 |  | 0
| 7.6 | Molerski radovi i Bojenje i krečenje unutrašnjih površina (dvostruko) poludisperzionm bojama po izboru investitora | m2 | 1000 |  | 0
ZBIRNA REKAITULACIJA
| 1 | ELEKTRO MONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
| 2 | NAPOJNI VODOVI |  |  |  | 0
| 3 | INSTALACIJA OSVETLJENJA I PRIKLJUČNICA |  |  |  | 0
| 4 | INSTALACIJA SIGURONOSNO PANIČNOG OSVETLJENJA |  |  |  | 0
| 5 | SVETILJKE I SIJALICE |  |  |  | 0
| 6 | GROMOBRAQNSKA INSTALACIJA |  |  |  | 0
| 7 | GRAĐEVINSKI RADOVI - OBRADA ZIDOVA NAKON IZRADE EL.INSTALACIJE |  |  |  | 0
|  | UKUPNA SUMA |  |  |  | 0